重庆市主城区“两江四岸”夜市“开灯仪式”南岸区项目景观灯饰

2026年度上半年日常维护管理项目合同

甲方：  重庆山水城文化旅游发展有限公司

乙方：

根据《中华人民共和国民法典》及有关规定，经甲、乙双方平等协商，就乙方实施重庆市主城区“两江四岸”夜市“开灯仪式”南岸区项目景观灯饰维护管理项目合同，特订立本合同。

一、日常管护基本情况

（一）合同范围及工作内容

按照日常管理维护要求负责对重庆市南岸区长嘉汇组团、喜马拉雅、千佛寺、长江艺术广场、武夷滨江组团、阳光100组团、两江壹号组团等景观灯饰及景观灯饰专用电表进行日常维护管理，包括但不限于对景观灯饰、专用电表箱、相关线路等设施设备现状故障维修，进行日常巡查、协调物管公司、日常维护及防盗等相关工作。管护范围及项目清单以最终签订的移交确认书为准，具体详见附件1。

（二）合同期限：2026年1月1日至2026年6月30日。

（三）合同金额（即日常管护费）：             元。

（四）付款方式：

1.本合同为后付费模式，本工程在管护期结束且完成维护考核后，发包人支付承包人至结算金额的100%。

2.每次支付前，乙方应提供相应的增值税专用发票及相关资料。

3.甲方已充分披露，乙方亦充分了解和认可，甲方应付的合同价款（日常管护费），为南岸区城市管理局在本项目建设过程中应支付给甲方的费用，故若甲方未收到南岸区城市管理局支付的项目建安费，甲方有权延迟支付乙方本项目相应合同价款（日常管护费），乙方则应配合甲方收取本项目建安费。

（五）履约担保

1.乙方按人民币        元（大写：        整）（中选包干总价的10%），向甲方提交履约担保。

2.履约担保形式。本项目履约担保应以支票、汇票、本票或者金融机构出具的见索即付的保函等非现金形式提交。为保障履约担保的安全性和简化手续，建议成交供应商采用见索即付的保函形式递交履约担保为宜。

3.履约担保期限：自合同生效之日起至服务验收合格之日止。

4.履约担保提交时间：在领取成交通知书后5个工作日内，合同签订前递交给甲方，若不按时进行缴纳的，甲方有权取消乙方的成交资格。

5.履约担保的退还方式、时间、条件：履约担保在乙方完成服务期限或合同约定的所有工作后3个工作日内无息退还。

6.若有下列情况之一的，履约保证金将不予退还：6.1 无故不与甲方签订合同的；6.2未按合同约定内容履约的。

二、管护要求及管护考核工作

详见《南岸区景观照明设施维护服务标准》（附件3）、《南岸区景观照明设施维护考核办法》（附件4）。本合同的管护期结束后，甲方根据附件3和附件4的要求对乙方的服务进行一次考核，考核结果作为本合同结算的依据。

- 结算

结算金额=中选包干总价-考核扣减费用-其它扣款（罚款等，若有）。

备注：考核扣减费用按照《南岸区景观照明设施维护考核办法》（附件4）做出相应费用扣减。

四、甲方权利与义务

（一）甲方负责将上述灯饰（具体项目详见附件1）设施现状移交给乙方。

（二）甲方定期和不定期检查乙方对上述灯饰管护情况，对检查发现的问题，督促乙方限期整改，并将定期和不定期检查发现的问题以及乙方限期整改的情况纳入每季度的考核评比内容并严格进行奖惩。考核不合格的，按附件5规定内容相应扣除该季度日常管护费。

（三）负责灯饰用电及落实日常管护费到位，严格按照合同规定支付。

五、乙方权利与义务

（一）组建灯饰日常管护专业队伍（人员保证    人以上，身体健康，持有效证书上岗，人员名单和联系电话送甲方存档，详见附件2），专门负责上述灯饰的日常管护工作，确保每日有专人巡视守护、检查维护和定期清洗检修灯饰，包括更换灯具、光源、电线以及附属设施设备等。严格按照相关要求、标准进行维修维护工作。每日安排不少于2名专职巡查人员及车辆1辆（如遇特殊情况，根据实际情况配备相应巡查人员）对中选维护范围内的维护管理项目进行巡查。

（二）做好巡检记录，对发现的问题，严格按照有关要求和操作规程，及时进行维修维护，亮灯率在98%以上，设施完好率95%以上，灯饰缺损时间不得超过24小时，对发生的各类突发事件必须立即处置，同时告知甲方，并处理好由于维修维护带来的可能出现的扰民问题及与周围单位（住户）的关系。

（三）负责对上述灯饰进行全面清洗并检修、随时保证亮灯灯饰干净、清洁。

（四）重要节假日和重大活动需要亮灯的情况下，按甲方要求提前一天派专人定点、定时现场维护管理。

（五）不得将上述灯饰日常管护工作转包给他人，也不得将上述灯饰日常管护工作肢解后分包或转包给他人。

（六）负责按照《重庆市主城区“两江四岸”夜市“开灯仪式”项目南岸区景观灯饰2026年度上半年日常维护管理项目清单》中的品牌采购灯饰维护管理材料、设备。禁止使用不符合质量要求或降低配制规格的材料和设备。所更换的灯具、开关在使用前必须报甲方审验。若因其它原因，致使无法采购原品牌灯具，则由乙方说明理由，并经甲方确认后，方可使用。

（七）负责上述灯饰设施、设备、线路、灯具的所有安全工作和防盗工作，承担一切安全事故责任和费用，配合公安机关调查，对发生偷盗和损坏，确保24小时内修复，所需费用自行承担。对发现盗取灯饰工程用电，须及时采取安全技术措施，并按照有关规定处理，同时报告甲方。

（八）对上述灯饰进行维修，必须事前将进行维修的灯饰内容和维修时间告知甲方。维修时应注意现场须文明作业，作业不得对周边植物和市政设施设备造成损坏，否则，应当赔偿由此给甲方造成的损失，并且，甲方也可直接在履约保证金或日常管护费中扣除。

（九）按照甲方要求，主动与灯饰载体的业主做好各方面的配合、协调工作，保证灯饰的正常维修及供电畅通。协调相关小区物业、业主时，应以乙方为主体，甲方只做必要的配合，乙方不得以此类理由推诿。

（十）乙方每日对巡检范围内的景观照明设施进行检查并做好实时图文记录（如视频、照片等），每月对巡检范围内的景观照明设施进行维护并做好实时文图记录（如视频、照片等），每月月底最后一天将下个月的巡查计划书面报告甲方，每月月初5号前将上个月的日常管护工作资料书面报告甲方。做好巡查记录及资料保管工作，保证每项工作有据可查，保证维护工作有条不紊、落实到位。

（十一）接甲方电话后，乙方应在2小时内到达现场进行处理，普通维修应在24小时内完成，较大维修问题应在48小时内完成（特殊情况除外）。

（十二）乙方在其服务期和保证服务质量的前提下为甲方提供景观灯饰维修维护服务。但服务中的因乙方原因造成的一切风险（包括但不限于人员安全事故责任、与第三方的劳务纠纷、内部的劳务纠纷及第三方的人员伤害等）均由乙方独自承担责任。如甲方因第三人索赔等原因受到损失，甲方有权向乙方进行追偿。

（十三）乙方应配合甲方，按照要求对乙方日常管理维护工作进行核查考核。乙方不予配合、消极配合或检查考核未达到要求的，根据考核办法的约定，接受相应的处理。

（十四）乙方承担工程施工中劳动人身保险，火灾保险，建筑工程一切保险，安装工程一切保险，以及施工中劳动保护、自身的财产、施工现场内的自身员工或第三方人身伤害和财产损失、从事危险作业员工的意外伤害、安全事故等责任及其费用。甲方不承担任何责任及其费用。乙方在没有妥善处理完事故所涉所有事宜前，甲方有权暂停支付本合同款项，待事故相关事宜均处理完毕后再支付给乙方。

六、违约责任

（一）甲方检查发现灯饰运行中的问题，乙方接到通知后，须按时予以修复，否则，一次扣除人民币200～500元（在日常管护费中扣除）。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

（二）乙方要保证灯具的完好率，出现灯具损坏要在24小时内及时进行修复，否则，每发现一次，扣除人民币100～200元（在日常管护费中扣除）。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

（三）因乙方日常管护工作不到位等原因，造成灯饰通夜亮灯，乙方除承担超时亮灯的电费外，并一次扣除人民币2000元（在日常管护费中扣除）；如果由此被新闻媒体曝光或上级批评，造成较坏影响，乙方除接受上述处罚外，再加扣除人民币5000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门及甲方作出书面检查。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

（四）乙方在灯饰维护管理中，灯具及灯具中的各种电器在更换维修时必须使用原规格，原品牌（若原品牌产品停产或其他原因导致无法采购，须使用不低于原品牌的灯具和配件）的合格产品，所有更换的灯具型号必须提供相应的检验报告。如出现所用材料、设备不符合质量要求或配制规格降低，投光灯、三防灯等灯具没有配置补偿电容，乙方必须立即自行整改，及时纠正。如甲方发现乙方已使用不符合要求的材料、设备，乙方必须在24小时内予以纠正，出现一次扣除人民币1000元（在日常管护费中扣除），每季度内，类似情况出现3次，甲方有权终止合同，不再支付当年度已发生的日常管护费。

（五）在重要接待、庆典和节日，乙方未按照甲方要求办理，或因乙方日常管护工作不到位造成灯饰不能亮灯，致使甲方工作受影响，一次扣除人民币500～2000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门及甲方作出书面检查。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

（六）在日常管护期间，不论何种原因造成乙方企业灭失（包括企业破产、倒闭、解散、兼并、合并以及迁移），乙方不得将日常管护工作转给他人，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。本合同因此解除的，乙方应当自解除之日起10日内向甲方退还甲方已经支付的全部合同价款。逾期退还的，每逾期一日按万分之五收取资金占用利息。

（七）乙方擅自更换项目管理人员及操作人员的违约责任：未经许可更换项目经理，甲方将收取乙方违约金5万元；未经许可更换技术人员（安全员、电工、高空工作人员），甲方将收取乙方违约金2万元。

（八）乙方维护工人着装规范、持证上岗。乙方工人需具有完成工作相应的资质、资格并取得资格证书。维护工人上班时必须穿戴安全帽，高空作业人员、电气安装人员须持证上岗。同时，高空作业人员在实施高空作业前必须由乙方为其购买高空意外伤害险并生效后才能实施高空作业。乙方未购买高空意外伤害险或所购买的高空意外伤害险未生效就要求工人上岗作业的，一切后果由乙方自行承担。

（九） 乙方在本合同有效期内不得有任何形式的恶意停工、暂停和不合理的消极怠工，如有此类事情发生，甲方有权从合同总金额内直接扣除10%作为违约金。

以上违约金甲方均有权从应当支付乙方的日常管护费中予以扣除。

七、本合同履行期间，甲、乙双方发生争议时，如协商达不成一致意见，依法解决。

八、本合同未尽事宜，由甲乙双方共同协商解决。

九、比选文件、答疑补遗书及中选人的投标文件均作为合同的有效附件。

十、本合同经甲乙双方签订盖章后生效。本合同一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份，具有同等法律效力。

附件1：重庆市主城区“两江四岸”夜市“开灯仪式”项目南岸区景观灯饰2026年度上半年日常维护管理项目清单；

附件2：灯饰管护工作主要人员名单；

附件3：南岸区景观照明设施维护服务标准；

附件4：南岸区景观照明设施维护考核办法。

（以下无正文）

甲方：（盖章）                     乙方：（盖章）

法人代表：                         法人代表：

委托代理人：                       委托代理人：

部门负责人：                       经办人：

经办人：                           地址：

地址：

年     月    日                         年    月    日

附件1：重庆市主城区“两江四岸”夜市“开灯仪式”项目南岸区景观灯饰2026年度上半年日常维护管理项目清单

附件2：灯饰管护工作主要人员名单

| 序号 | 职务 | 姓名 | 执业或职业资格证明 |  | 联系电话 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 证书及级别 | 证号 |  |

附件3：

南岸区景观照明设施维护服务标准

1  总则

1.1.1  为规范南岸区景观照明设施运维管理工作，明确维护企业和城市照明管理部门或委托管理单位的权责范围，统一景观照明设施运维管理标准，实现对维护企业、人员、材料、机械的精细化管理，制定本标准。

1.1.2  本标准适用于南岸区各级景观照明管理部门或委托管理单位以及各从事景观照明设施维护工作的企业，用于指导市场化条件下的景观照明设施维护工作。

2  术语

2.1.1  亮灯率

在规定的亮灯时间内，实际亮灯数与应亮灯数之比的百分数。

2.1.2  巡修

逐个检查照明设施运行情况，排除单灯故障或系统性故障。

照明设施包括道路照明灯具、低压电缆、照明配电箱、检查井及其它附属设施。

2.1.3  设施完好率

在设定的统计范围内，完好照明设施与照明设施总数之比。

2.1.4  及时修复率

及时修复数与报修总数之比。

2.1.5  数字化城管

以信息化手段和移动通信技术手段来处理、分析和管理整个城市的所有部件和事件信息，促进城市人流、物流、资金流、信息流、交通流的通畅与协调。

2.1.6  故障响应时间

维护企业接获故障报修至现场维修工作展开的时间。

2.1.7  应急抢修响应时间

维护企业接获应急故障报修至现场维修工作展开的时间。

2.1.8  故障修复时间

维护企业接获故障报修至故障修复完成的时间。

3  维护企业及维护人员

3.1  维护企业

3.1.1  照明设施维护企业必须具有城市及道路照明工程专业承包三级（或以上）资质。

3.1.2  照明设施维护企业在南岸区内应有固定仓库，且仓库应满足存放工具及维护材料要求。

3.1.3  维护企业应按照维护区域设置固定办公的维护项目部，制定工作标准、管理制度。

1  建立24小时值班制度，维护人员应保持通信畅通，接到故障报修后在规定时间内到场处理并在约定时限内修复；

2  实行班组制度，每班人员不得少于3人，且明确值班人员岗位职责，建立考勤制度，对项目部人员进行考勤并保存考勤记录。

3.2  维护人员

3.2.1  维护人员的相关证书和社会保险应报城市照明管理部门或委托管理单位备案，在项目实施期间，如确需更换人员应报城市照明管理部门或委托管理单位重新备案。

3.2.2  项目部人员配置必须包含以下人员：

1  项目经理、技术人员、安全员、资料员及其他人员；

2  项目经理必须具备工程类中级或以上职称、二级及以上建造师执业资格；

3  项目部必须配置一定数量的高空作业人员；

4  根据项目情况配置的特种作业人员必须取得特种作业资格证书，且证书必须在有效期内。

3.2.3  维护人员在维护期限内的社会保险及人身意外保险应由维护企业负责购买，如发生任何意外，维护企业负责事故处理及相关费用。

4  维护材料及车辆管理

4.1  维护材料的存放与管理

4.1.1  维护企业应将维护主材料的采购合同报城市照明管理部门或委托管理单位备案，并严格遵守品牌承诺。对于批量采购电缆、灯具、光源等，有必要时需经城市照明管理部门或委托管理单位现场随机抽取送有资质第三方检测机构检测。

4.1.2  维护企业应根据项目的规模及种类配备相应的材料及配件，保证一定数量的库存，以满足应急抢修需求。

4.1.3  维护企业应对维护材料进行规范管理，建立设备材料出（入）库台帐。每日材料的出（入）库必须填写出（入）库清单，并交由城市照明管理部门或委托管理单位检查，出（入）库清单应包含所有材料的情况，入库材料应提供相关合格证明或检测试验报告。

4.1.4  城市照明管理部门或委托管理单位应每月对维护材料的库存及主要设备材料的外观、颜色、尺寸等进行不定期抽查。

4.1.5  城市照明管理部门或委托管理单位在抽检过程中发现有质量问题的材料，维护企业应送有资质第三方检测单位进行检测，检测费用由维护企业承担。

4.1.6  维护企业在维修过程中更换的旧设备、旧材料应由维护企业交由城市照明管理部门或委托管理单位处理。

4.1.7  维护企业在维护过程中更换的材料设施应做到及时清理，严禁在天台、楼顶等无遮挡的位置放置材料设施。

4.2  维护企业车辆要求

4.2.1  维护企业应根据工作需要配置维护车辆。

4.2.2  城市照明管理部门或委托管理单位认为维护企业的维护车辆不能满足工作需求时，维护企业应随时增加车辆。

4.2.3  维护企业负责配置车辆的使用、保养、维修等产生的各类费用。

5  景观照明运行维护及管理

5.1  一般规定

5.1.1  景观照明设施维护服务原则是安全、高效、节能、环保。

5.1.2  逢节假日和重大活动如国庆、元旦、春节等，应安排检修小组加强巡查，小组成员名单及联系方式应报城市照明管理部门或委托管理单位备案，活动结束后将期间维修量、出勤人次等报城市照明管理部门或委托管理单位审查备案。

5.1.3  如有突击性任务及迎检活动，维护企业应安排人员、车辆，配合城市照明管理部门或委托管理单位统一部署。

5.1.4  必须按规定如期处理数字化城管案件、市长热线及其他投诉案件，并对处理现场拍照记录存档。

5.1.5  景观照明亮灯率及设施完好率应符合以下规定：

1  亮灯率不得低于98%；

2  设施完好率不得低于95%。

5.2  景观照明

5.2.1  景观照明主要维护内容包含日常巡修、故障修复、应急抢修以及防盗等工作。

5.2.2  景观照明维护范围包括城市照明管理部门或委托管理单位管理范围内的景观照明、楼宇亮化、桥梁亮化等，详见管护内容清单。

5.2.3  景观照明日常巡修应符合以下规定：

1  维护企业应采用巡修的方式，检查并排除灯具故障和系统性故障；

2  维护企业应定期清洗灯饰，保证灯饰干净、清洁；

3  维护企业应在法定节假日巡查照明设施，对维护范围内的亮灯情况及时记录，巡查记录每月上报一次；

4  维护企业在巡查中如发现开关控制原因未亮灯，必须积极与相关单位联系，尽早处理；同一楼宇、桥梁连续两次因开关控制问题未亮灯的，以不亮灯处理；

5  台风、暴雨等恶劣天气后需进行安全检查，及时排除安全隐患，并做好相应记录；

6  维护企业应排查附着在照明设施上的外挂物，消除安全隐患；

7  维护企业应按照规定的时间启闭景观灯饰，遇重大活动根据城市照明管理部门或委托管理单位的通知适时调整，并及时通知相关物管公司。

5.2.4  故障报修的响应时间应不超过12小时，故障修复时间应符合以下规定：

1  公共景观灯具单灯故障不超过48小时；

2  单栋建（构）筑物楼宇亮化灯具灭灯20%以内的故障不超过5个工作日，单栋建（构）筑物楼宇亮化灯具灭灯率达20%以上的故障不超过2个工作日。

5.2.5  出现以下情况，维护企业应进行应急抢修，应急抢修响应时间不超过1小时，应急抢修修复时间不超过24小时：

1  可触及的物体带电；

2  楼宇亮化灯具及其外立面支架出现松动、脱落的现象。

5.2.6  维护期间，若城市照明管理部门或委托管理单位在维护范围内接管新的楼宇亮化设施，维护企业应无条件将新接管楼宇亮化设施纳入维护范围，由维护企业负责巡查及通知物业按时开关灯，确保楼宇亮化系统正常运行。

5.2.7  如景观照明设施因老化影响整体亮化效果或视觉连续性，维护企业应上报城市照明管理部门或委托管理单位进行专项维修。

5.2.8  维护企业应做好维护范围内的灯饰设施、设备、线路、灯具等的所有安全工作和防盗工作，承担一切安全事故责任和费用。对发生的偷盗和损坏，确保24小时内修复，所需费用自行承担。若发现盗取灯饰工程用电，须及时采取安全技术措施，并按照有关规定处理，同时报告城市照明管理部门或委托管理单位。

5.2.9  涉及到楼宇、建（构）筑物等需与物管公司、业主协调的工作，均由维护企业负责，城市照明管理部门或委托管理单位协助。进场押金、装修押金、安全保证金等由维护企业垫付并按规定取回。

5.3  技术档案管理

5.3.1  维护企业应根据维护内容及范围建立完整的设施档案，并协助城市照明管理部门或委托管理单位将档案录入信息化系统中，建立完整的资料库。

5.3.2  维护企业应每季度对维护范围内的设施进行统计更新备案，并及时录入信息化系统资料库。

5.3.3  维护企业必须协助城市照明管理部门或委托管理单位对新移交和改扩建项目进行检查并在10个工作日内将详细资料录入信息化系统中，建立资料库。

5.3.4  维护企业应对巡修情况、故障处理、应急抢修等工作情况进行记录，且对故障排除前后状况进行拍照记录，并拟定下月工作计划，在规定时间内提交给城市照明管理部门或委托管理单位考核及存档。

5.3.5  维护企业必须对更换设施作详细记录，并保存原设施以供城市照明管理部门或委托管理单位日后检查。

5.4  安全作业和设施管理

5.4.1  维护人员现场工作时应统一着装（安全帽、工作服、反光衣），佩戴工作证（照片并标识工种），并随时接受检查。

5.4.2  夜间作业应符合以下规定：

1  作业场所必须设警示灯、警示牌，并有专人负责安全监护；

2  夜间作业必须符合城市交通管理部门及城市照明管理部门或委托管理单位的相关规定。

5.4.3  高空作业时，地面必须有围栏和专职安全监护人员。

5.4.4  因电缆修复作业造成电缆或其他设施损坏时，维护企业应及时上报城市照明管理部门或委托管理单位，并自行承担修复费用。

5.4.5  所有电气设备必须断电维修；灯具维修前应取下该灯具的熔断体或使该灯具的隔离电器处于分断状态，显示明显分段点。

5.4.6  维护企业对外接用电的维护和管理应符合以下规定：

1  维护企业不得擅自接入外接用电，在抽查中，一旦发现有未经同意的外接用电，应按规定对维护企业予以处理，情况严重者，城市照明管理部门或委托管理单位有权单方面终止合同；

2  经城市照明管理部门或委托管理单位同意后方可接驳城市照明系统以外设施，应对外接用电进行核实和记录，并上报城市照明管理部门或委托管理单位备案；

3  对城市照明管理部门或委托管理单位同意接驳的线路，维护企业应协助完成接驳工作。

5.4.7  照明设施损坏后，维护企业应按以下规定进行修复：

1  因人为（交通肇事、施工）损坏照明设施，维护企业应按照城市照明管理部门或委托管理单位要求先行修复，修复完成后编制恢复工程预算书，交城市照明管理部门或委托管理单位审核，通过后向肇事方追讨恢复所需费用，城市照明管理部门或委托管理单位应予以协助，若追讨不成功，由维护企业自行承担修复费用。

2  因不可抗力的自然灾害（地震、台风、特大洪水）和社会性突发事件（骚乱、戒严、暴动等）损坏照明设施，维护企业应立即通知城市照明管理部门或委托管理单位，并应先按照城市照明管理部门或委托管理单位要求及时修复，在修复完成后编制恢复工程结算书，向城市照明管理部门或委托管理单位申报结算审核，费用另计。

3  照明设施损坏时，维护企业在修复前后应拍照存档、作详细记录，并及时上报城市照明管理部门或委托管理单位。

6  主要照明设施维护标准

6.1  广场景观灯具、楼宇亮化灯具

6.1.1  广场景观灯具主要包含庭院灯、草坪灯、点状灯、线形灯、投（泛）光灯等。楼宇亮化灯具主要包含点状灯、线形灯、投（泛）光灯等。

6.1.2  庭院灯的维护应符合以下规定：

1  灯罩无锈蚀、变形、脱落，表面清洁、通透，无裂纹、破损、变色的现象；

2  灯具出光口应清洁无污染；

3  灯具保持整洁、安装稳固、部件完整、连接可靠、运行安全；

4  灯具密封良好，内部无水汽、尘埃或其它杂物；

5  灯具锁扣或螺钉紧固良好；

6  绝缘部件无破损，表面清洁，标识清晰，防护涂层良好；

7  灯具支架螺栓紧固可靠；

8  灯具的缺零保护装置功能完整可靠；

9  灯具维护后应与原设计位置保持一致，最大斜角度不能超过10 度。

10  灯杆外观整洁，标识清晰，防护层良好，油漆无脱落，无明显破损；

11  灯杆无倾斜、弯曲、断裂、锈蚀等现象；

12  灯杆无鸟巢或其它杂物缠绕；

13  灯杆检修门应完整，固定良好，无锈蚀、变形等现象；

14  灯杆内各类电气配套装置应完整，连接可靠，绝缘良好，无异常发热、锈蚀、磨损、变形等现象；

15  当灯具需更换熔断体或微型断路保护器时，其规格应与设计要求一致；

16  接地良好、无漏电现象。

6.1.3  草坪灯的维护应符合以下规定：

1  外形完整、无破损；

2  外观清洁、无污染；

3  接地良好、无漏电现象。

6.1.4  点状灯、线形灯的维护应符合以下规定：

1  灯罩完整，无破裂；

2  灯具安装位置正常，固定牢靠，无松动、脱落、损坏等现象；

3  灯具泄水孔无堵塞、倒流等现象。

6.1.5  投（泛）光灯的维护应符合以下规定：

1  支架、管线、接线盒安装牢固，无老化、锈蚀、变形、松动、脱落等现象；

2  支架不得使用木楔、塑料塞，宜使用适配的螺栓，并做防腐处理；

3  禁止在接线盒外接线；

4  灯具照射角度应保持在原设计角度内；

5  灯具透光性良好；

6  灯具正常工作，无异常发热现象。

6.2  桥梁景观灯具

6.2.1  桥梁景观灯具主要包括护栏灯、点状灯、线形灯、投（泛）光灯等，点状灯、线形灯的维护满足6.1.4条的规定，投（泛）光灯的维护满足6.1.5条的规定。

6.2.2  护栏灯的维护应符合以下规定：

1  灯具支架、保护管固定可靠，无松动、脱落、锈蚀等现象；

2  灯具抗风功能良好，灯具完整，无破损、倾斜、脱落等现象；

3  桥梁因车流量大车速快，易发生震动，应保证灯具防震装置、防坠落装置完整无损，正常工作；

4  灯具照射角度保持在原设计角度内；

5  灯具密封性能良好，可耐受雨水侵蚀。

6.3  开关电源

6.3.1  开关电源为低压景观灯具专用变压器，其维护应符合以下规定：

1  开关电源设于露天安装时，应保证防水性、密封性良好；

2  更换开关电源时，其规格参数与原设计一致，并保证所供灯具灯管长度不大于允许负载长度。

6.4  照明配电箱

6.4.1  照明配电箱的维护应包括箱体、电气元件、照明控制器的维护，应每季度进行1次全面清洁、检查、紧固。

6.4.2  箱体、电气元件的维护应符合以下规定：

1  外形平整、清洁，漆面无脱落，无破损、变形等现象；

2  箱内整洁、无杂物，箱体内外涂层无破损、剥落等现象；

3  箱门平整，防水胶条完整、密封良好，空洞封堵良好；

4  箱门有明显的安全警示标识和“高压危险”字样；

5  箱门右上角有明显的“报修电话：××××××”字样；

6  进出线缆排列整齐，固定良好，各配电分支回路应有完整、清晰的标识，门内侧应有完整、清晰电气系统图；

7  箱体基础紧固件完整，无松动、锈蚀等现象；

8  箱体外锁扣必须使用专用工具才能打开，无生锈、损坏等现象；

9  箱体接地电阻不大于4Ω；

10  电气开关、互感器和仪表应功能正常，性能良好，需要更换电气元件时，其规格、型号应符合原设计要求。

6.4.3  照明控制器的维护应符合以下规定：

1  控制器铭牌完整、清晰；

2  电路板或模块工作正常，固定良好，标识完整、清晰；

3  输入输出信号正常，指示灯显示正常，中间继电器工作正常；

4  互感器接线正常，接地可靠。

6.4.4  照明配电箱设光控元件时，其受光面不得有遮挡、污垢等现象。

6.5  低压电缆及保护管

6.5.1  电缆应无机械损伤，绝缘层不得有龟裂、破损现象，且避免终端头、接线盒破损引起的故障。

6.5.2  当电缆损坏需要更换时，更换的规格、型号需与原材料一致，宜整档更换，不得在管道内设置接头，如直埋确实不能整档更换必须采用热缩或冷缩接头，且具有防爆性。

6.5.3  电缆保护管不应有孔洞、裂缝和明显的凹凸不平。

6.5.4  金属电缆保护管连接应牢固，密封良好。

6.5.5  当发现土壤中有腐蚀电缆的溶液时，应采取适当改善措施和防护方法。

6.5.6  电缆接入时，应核对其相位，保证电缆接入后的安全性能。

6.5.7  处理完电缆故障后，应进行绝缘测试。

6.6  设备基础

6.6.1  设备基础的钢筋混凝土构件应完整，无沉降、倾斜、开裂现象，设备基础周边不得有影响基础稳定性的开挖和其他施工工程。

6.6.2  修补设备基础时，不得对基础内部电气元件造成损坏。

6.6.3  地脚螺栓应完整，无松动、锈蚀、变形等现象，预紧力适当，外露螺纹不少于2圈。

6.6.4  法兰盘和螺栓的混凝土包封应无开裂、缺损现象。

6.6.5  设备基础的接地应符合设计要求，接地热镀锌钢管与地脚螺栓焊接可靠，无腐蚀、脱落现象。

附件4：

南岸区景观照明设施维护考核办法

1  总则

1.1.1  考核规定以《南岸区景观照明设施维护服务标准》为依据。

1.1.2  考核标准、要求以及考核结果涉及维护费用的结算，均需在景观照明设施维护服务项目的政府采购文件或委托维护单位比选及合同中予以明确，通过履行合同予以执行。

2  一般规定

2.1.1  考核评价标准以表格的形式呈现，由考核表和维护工作报表组成。

2.1.2  景观照明设施维护考核分为亮灯率情况、设施完好率情况、服务质量、安全文明施工四个部分，总分100分，按附表1进行考评。

2.1.3  每次考核结束后维护企业应根据各项纸质考核表结果填写相应的电子表格，并于两个工作日内将纸质及电子考核表一同提交至城市照明管理部门或维护管理单位。

2.1.4  维护企业在维护工作中必须认真填写各项工作报表，并应于规定时间内提交至城市照明管理部门或维护管理单位。

2.1.5  各项表格应一式两份，城市照明管理部门或维护管理单位和维护企业各存档一份。

2.1.6  年度考核得分为该年度各月考核得分平均值。年度考核得分95分以上的维护企业可评为本维护年度一级诚信维护企业，年度考核得分90~95分的维护企业可评为本维护年度二级诚信维护企业。下一维护年度招标中可根据诚信级别酌情加分。

2.1.7  考核结果作为维护费用的核算依据；年度维护费用为月维护费用之和。测评得分≥98时，不扣维护费；85≤测评得分＜98时：测评得分每下降0.1分，对应扣除维护费用30元；75分≤测评得分＜85分时：测评得分每下降0.1分，对应扣除维护费用50元；测评得分＜75分时：扣除当月维护费用的50% （如：月测评得分90分，考核扣减费用=30*（100-90）/0.1；月测评得分80分，考核扣减费用=50*（100-80）/0.1）。若累计两次测评得分 ＜75分，甲方有权扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。若因此给甲方造成损失的，乙方还应当进行赔偿。

2.1.8  特殊情况扣费依据：

2.1.8.1甲方检查发现灯饰运行中的问题，乙方接到通知后，须按时予以修复，否则，一次扣除人民币200～500元（在日常管护费中扣除）。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

2.1.8.2．乙方要保证灯具的完好率，出现灯具损坏要在24小时内及时进行修复，否则，每发现一次，扣除人民币100～200元（在日常管护费中扣除）。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

2.1.8.3．因乙方日常管护工作不到位等原因，造成灯饰通夜亮灯，乙方除承担超时亮灯的电费外，并一次扣除人民币2000元（在日常管护费中扣除）；如果由此被新闻媒体曝光或上级批评，造成较坏影响，乙方除接受上述处罚外，再加扣除人民币5000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门或维护管理单位作出书面检查。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

2.1.8.4．乙方在灯饰维护管理中，灯具及灯具中的各种电器在更换维修时必须使用原规格，原品牌（若原品牌产品停产或其他原因导致无法采购，须使用不低于原品牌的灯具和配件）的合格产品，所有更换的灯具型号必须提供相应的检验报告。如出现所用材料、设备不符合质量要求或配制规格降低，投光灯、三防灯等灯具没有配置补偿电容，乙方必须立即自行整改，及时纠正。如甲方发现乙方已使用不符合要求的材料、设备，乙方必须在24小时内予以纠正，出现一次扣除人民币1000元（在日常管护费中扣除），每季度内，类似情况出现3次，甲方有权终止合同，不再支付当年度已发生的日常管护费。

2.1.8.5．在重要接待、庆典和节日，乙方未按照甲方要求办理，或因乙方日常管护工作不到位造成灯饰不能亮灯，致使甲方工作受影响，一次扣除人民币500～2000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门作出书面检查。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

2.1.8.6. 在日常管护期间，不论何种原因造成乙方企业灭失（包括企业破产、倒闭、解散、兼并、合并以及迁移），乙方不得将日常管护工作转给他人，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。本合同因此解除的，乙方应当自解除之日起10日内向甲方退还甲方已经支付的全部合同价款。逾期退还的，每逾期一日按万分之五收取资金占用利息。

2.1.8.7．乙方擅自更换项目管理人员及操作人员的违约责任：未经许可更换项目经理，甲方将收取乙方违约金5万元（在日常管护费中扣除）；未经许可更换安全员、电工，甲方将收取乙方违约金2万元（在日常管护费中扣除）。

2.1.8.8．乙方在本合同有效期内不得有任何形式的恶意停工、暂停和不合理的消极怠工，如有此类事情发生，甲方或主管部门有权从合同价款内直接扣除10%作为违约金（在日常管护费中扣除）。

3  景观照明设施维护考核

3.1  考核内容

3.1.1  亮灯率考核

城市照明管理部门或委托维护管理单位每月对各段的景观照明灯具亮灯情况检查1次，并计算亮灯率。

亮灯率计算：以某个单体建筑的亮灯率为例，除线型灯以长度为单位外，其余灯具均以亮灯点数为单位计算，则该建筑的亮灯率为实际亮灯数与应亮灯数之比的百分数。

3.1.2  设施完好情况的考核

城市照明管理部门或维护管理单位每月随机抽取2栋建（构）筑物或2处的景观照明设施进行考核。

3.1.3  服务质量的考核

城市照明管理部门或维护管理单位每月对维护企业的服务质量进行考核。

3.1.4  安全文明施工的考核

城市照明管理部门或维护管理单位对维护企业作业时的安全措施的考核。

3.2  考核评价标准的具体形式

3.2.1  景观照明设施考核表

景观照明设施考核表由《景观照明设施考核汇总表》、《亮灯率情况考核表》、《设施完好率情况考核表》、《服务质量情况考核表》、《安全文明施工考核表》、《景观照明设施考核结果应用表》组成。

3.2.2  维护工作报表的组成

维护工作报表由《维护人员考勤表》、《月工作报表》、《景观照明设施巡修记录表》、《景观照明设施亮灯情况记录表》、《景观照明设施信息统计表》、《景观照明设施更换记录表》、《景观照明新移交或改扩建项目录入表》等表格组成。

3.3  考核结果应用

3.3.1  考核表格的应用

城市照明管理部门或维护管理单位应按附表1对维护企业的维护质量进行考评。

3.3.2  维护费用的核算

3.3.2.1.测评得分≥98时，不扣维护费；

3.3.2.2. 85分≤测评得分＜98分时：测评得分每下降0.1分，对应扣除维护费用30元；

3.3.2.3. 75分≤测评得分＜85分时：测评得分每下降0.1分，对应扣除维护费用50元；

3.3.2.4.测评得分＜75分时：扣除当月维护费用的50% 。首月考核得分＜75分时，甲方有权扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。并不再支付当年度已发生的日常管护费。

3.3.2.5. 若累计两次测评得分 ＜75分（首月除外），甲方有权扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。若因此给甲方造成损失的，乙方还应当进行赔偿。

3.3.2.6.特殊情况

3.3.2.6.1甲方检查发现灯饰运行中的问题，乙方接到通知后，须按时予以修复，否则，一次扣除人民币200～500元（在日常管护费中扣除）。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

3.3.2.6.2乙方要保证灯具的完好率，出现灯具损坏要在24小时内及时进行修复，否则，每发现一次，扣除人民币100～200元（在日常管护费中扣除）。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

3.3.2.6.3因乙方日常管护工作不到位等原因，造成灯饰通夜亮灯，乙方除承担超时亮灯的电费外，并一次扣除人民币2000元（在日常管护费中扣除）；如果由此被新闻媒体曝光或上级批评，造成较坏影响，乙方除接受上述处罚外，再加扣除人民币5000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门作出书面检查。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

3.3.2.6.4乙方在灯饰维护管理中，灯具及灯具中的各种电器在更换维修时必须使用原规格，原品牌（若原品牌产品停产或其他原因导致无法采购，须使用不低于原品牌的灯具和配件）的合格产品，所有更换的灯具型号必须提供相应的检验报告。如出现所用材料、设备不符合质量要求或配制规格降低，投光灯、三防灯等灯具没有配置补偿电容，乙方必须立即自行整改，及时纠正。如甲方发现乙方已使用不符合要求的材料、设备，乙方必须在24小时内予以纠正，出现一次扣除人民币1000元（在日常管护费中扣除），每季度内，类似情况出现3次，甲方有权终止合同，不再支付当年度已发生的日常管护费。

3.3.2.6.5在重要接待、庆典和节日，乙方未按照甲方要求办理，或因乙方日常管护工作不到位造成灯饰不能亮灯，致使甲方工作受影响，一次扣除人民币500～2000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门或委托管理单位作出书面检查。每季度内，类似情况出现3次以上，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。

3.3.2.6.6在日常管护期间，不论何种原因造成乙方企业灭失（包括企业破产、倒闭、解散、兼并、合并以及迁移），乙方不得将日常管护工作转给他人，甲方有权终止合同，并不再支付当年度已发生的日常管护费。本合同因此解除的，乙方应当自解除之日起10日内向甲方退还甲方已经支付的全部合同价款。逾期退还的，每逾期一日按万分之五收取资金占用利息。

3.3.2.6.7乙方擅自更换项目管理人员及操作人员的违约责任：未经许可更换项目经理，甲方将收取乙方违约金5万元（在日常管护费中扣除）；未经许可更换安全员、电工，甲方将收取乙方违约金2万元（在日常管护费中扣除）。

3.3.2.6.8乙方在本合同有效期内不得有任何形式的恶意停工、暂停和不合理的消极怠工，如有此类事情发生，甲方或主管部门有权从合同价款内直接扣除10%作为违约金（在日常管护费中扣除）。

# 附表1：

# 景观照明设施维护考核表

## 1  景观照明设施考核汇总表

| 标 段 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 维护企业 |  |  | 项目负责人 |  |  |
| 管理部门/ 单位 |  |  | 考核负责人 |  |  |
| 考核日期 |  |  |  |  |  |
| 考核得分 | 项 目 | 满分 |  | 得分 |  |
|  | 亮灯率情况 | 40 |  |  |  |
|  | 设施完好率情况 | 30 |  |  |  |
|  | 服务质量 | 15 |  |  |  |
|  | 安全生产 | 15 |  |  |  |
|  | 总 分 | 100 |  |  |  |
| 备注 |  |  |  |  |  |

2  亮灯率情况考核表

| 检查片区楼宇或桥梁名称： 亮灯情况说明： |  |  |
| --- | --- | --- |
| 计算公式 | 亮灯率=（实际亮灯数/应亮灯数）×100% |  |
| 检查结果 | 该处片区灯具总数： 熄灯数： 亮灯率： |  |
| 合格标准 | 景观照明亮灯率≥98% |  |
| 得 分： |  | 维护企业： 维护人： 日期： 年 月 日 |
| 注：每月抽检1次，作为本月总体亮灯情况计算依据。总体亮灯情况≥98%，得40分 ；比98%每低0.1个百分点，扣0.1分（总体亮灯情况计算保留到小数点后一位）。扣分计入考核汇总表。考核时未亮灯具要求24小时内修复，否则二次扣分。 |  | 管理部门/单位 考核人： 日期： 年 月 日 |

3  设施完好情况考核表

| 设施 | 检查项目 |  | 每处扣分 | 建筑物1 | 建筑物2 | 扣分小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 供配电箱 | 室外电箱未加锁 |  | 1 |  |  |  |
|  | 电箱箱体无专用标志 |  | 0.1 |  | -0.1 | -0.1 |
|  | 设备箱体有破损（破损面达到20%） |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 箱体有超过1/5锈蚀 |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 设备存在脱落、悬空 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 设备存在其他安全隐患 |  | 0.5 |  |  |  |
| 光源 | 每套灯具有超过1/5锈蚀、20%破损 |  | 0.1 | -0.1 |  | -0.1 |
|  | 灯具有脱落悬空 |  | 1 |  |  |  |
|  | 固定件松脱（松脱2圈及以上） |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 固定件生锈（50%锈蚀面） |  | 0.1 |  |  |  |
|  | 灯具存在其他安全隐患 |  | 0.2 |  |  |  |
| 管线 | 线管脱落悬空 |  | 0.2 |  |  |  |
|  | 管线破裂、线缆外露 |  | 0.1 |  |  |  |
|  | 线盒无排水孔，有积水 |  | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
|  | 线盒盖不完整 |  | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
| 控制器及开关电源 | 外观有超过1/5锈蚀 |  | 0.3 |  |  |  |
|  | 控制器能否自动根据需要开合 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 开关电源是否原规格替换，是否密封好 |  | 0.5 |  |  |  |
| 其他 | 有漏电现象 |  | 0.5 |  |  |  |
|  | 有未经批准的外接电 |  | 1 |  |  |  |
|  | 现场垃圾未及时清理 |  | 0.1 | -0.1 | -0.1 | -0.2 |
|  | 城市照明管理部门或委托管理单位提供的维护材料未用于本项目的 |  | 5 |  |  |  |
|  | 其他问题 |  | 0.2 |  |  |  |
| 扣分合计 |  |  | -0.8 |  |  |  |
| 维护企业 |  | 重庆广齐达市政工程有限公司 | 维护人 |  |  |  |
| 管理部门/单位 |  | 重庆山水城文化旅游发展有限公司 | 考核人 |  |  |  |
| 日期 |  | 2025年7月1日 |  |  |  |  |
| 注：每月随机抽取2栋建筑物设施进行考核，由城市照明管理部门或委托单位单位填写，得分汇总至考核汇总表，本项最多扣30分。 |  |  |  |  |  |  |

## 4  服务质量情况考核表

| 项目 | 内容 |  | 扣分标准 |  |  | 扣分说明 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 应急抢修 | 发生事故或其他紧急情况，30分钟内到达现场，2小时内处理安全隐患。 |  | 超时限赶赴现场，每次扣0.3分 |  |  |  | / |
|  |  |  | 超过处理时限的，每次扣1分 |  |  |  | / |
|  |  |  | 受到上级批评或媒体曝光，扣3分 |  |  |  | / |
| 故障报修 | 发生重大故障报修时，1小时内到达现场，城市主干路、快速路照明系统系故障及单灯故障24小时恢复亮灯，其它路段照明系统系故障及单灯故障48小时恢复亮灯。 |  | 超时限赶赴现场，每次扣0.6分 |  |  |  | / |
|  |  |  | 超过处理时限的，每次扣2分 |  |  |  | / |
|  |  |  | 受到上级批评或媒体曝光，扣3分 |  |  |  | / |
| 材料匹配 | 使用投标时承诺的材料品牌 |  | 不符合的，每处每次扣2分。（同一处，可多次扣分。） |  |  |  | / |
|  | 未明确品牌的材料，需城市照明管理部门或委托管理单位确认后，方可使用 |  | 使用未经确认材料，每次每处扣1分。（同一处，可多次扣分。） |  |  |  | / |
| 每日巡查 | 每日对设施进行巡查 |  | 每月上报巡灯记录，未按时上报，扣0.5分； |  |  |  | / |
|  |  |  | 未按要求每周巡灯或未对设施进行巡查的，每周扣1分。 |  |  |  | / |
| 投拆处理 | 及时受理投诉,处理结果及时回复 |  | 在规定时间内未处理完毕的每次扣1分； |  |  |  | / |
|  |  |  | 未妥善处理,一个月内再次受到有效投诉的，每次扣1分。 |  |  |  | / |
|  |  |  | 处理完毕，未及时回复的，每次扣0.5分。 |  |  |  | / |
| 迎检任务 | 高水平完成迎检任务 |  | 出现问题未及时整改，每次扣3分； |  |  |  | / |
|  |  |  | 受到上级领导批评或媒体曝光的，每次扣5分； |  |  |  | / |
| 设施量统计更新 | 建立景观照明设施量统计表,及时更新 |  | 景观照明设施量统计不准确或未更新的每发现一处或一次扣1分。 |  |  |  | / |
|  |  |  | 最后一个月未完成景观照明设施总表编制的，最后一个月扣5分。 |  |  |  | / |
| 配合度 | 积极配合城市照明管理部门或委托管理单位指定的工作 |  | 城市照明管理部门或委托管理单位安排的其他工作，未能按时按质按量完成的，每次扣1分； |  |  |  | / |
|  |  |  | 巡查时，不按规定提供车辆的，每次扣1分； |  |  |  | / |
|  |  |  | 不配合城市照明管理部门或委托管理单位工作的，每次扣3分。 |  |  |  | / |
|  | 扣分合计 |  | / |  |  |  |  |
| 维护企业 |  | 重庆广齐达市政工程有限公司 |  | 维护人 |  |  |  |
| 管理部门/单位 |  | 重庆山水城文化旅游发展 有限公司 |  | 考核人 |  |  |  |
| 日期 |  | 2025年7月1日 |  |  |  |  |  |
| 注：城市照明管理部门或委托管理单位每月对维护企业的服务质量进行测评汇总。得分计入考核汇总表，本项最多扣15分。 |  |  |  |  |  |  |  |

## 5  安全文明施工考核表

| 项目 | 内容 | 扣分标准 | 扣分说明 | 扣分 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 安全文明 | 规范操作,防止安全事故发生 | 未按要求进行安全文明施工的，每发现一次扣1分 |  |  |
|  |  | 发生安全事故的,每次扣10分 |  |  |
| 设备安全 | 灯具设备及设施不得发生漏电或火灾事故 | 维护期内发生漏电，每次扣10分 |  |  |
| 安全章程 | 维护企业需有专门安全生产的制度、章程 | 维护企业不能提供的，每次扣5分 |  |  |
|  |  | 作业时未按安全章程进行操作的，每次1分 |  |  |
| 安全 设施 配备 | 对施工现场情况进行监督 | 安全员未对作业现场进行有效监督的，每次扣1分 |  |  |
|  |  | 作业现场无反光衣、安全桩等安全工具；高处作业未佩带专用工具袋的，每次扣2分 |  |  |
|  |  | 高处作业未按规定佩带安全带或下吊绳索不合要求的。每次3分 |  |  |
|  |  | 占道作业时未按规定封道、未做好安全防护工作的。每次3分 |  |  |
| 扣分共计 |  |  |  |  |
| 维护企业 |  |  | 维护人 |  |
| 管理部门/单位 |  |  | 考核人 |  |
| 日期 |  |  |  |  |
| 注：城市照明管理部门或委托管理单位每月对维护企业的安全生产进行测评汇总。得分计入考核汇总表，本项最多扣15分。 |  |  |  |  |

6  景观照明设施考核结果应用表

| 考核项目 | 分值分类 | 考核得分 | 维护费用 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目 执行 情况 | 98（含）分以上 |  |  |
|  | 98（不含）-85（含）分 |  |  |
|  | 85（不含）-75（含）分 |  |  |
|  | 75（不含）分以下 |  |  |
| 特殊情况扣费 |  | 合计支付费用 |  |
| 维护企业 |  | 项目负责人 |  |
| 管理部门/单位 |  | 考核负责人 |  |
| 日期 |  |  |  |
| 注：1、该表由城市照明管理部门或委托管理单位根据考核汇总表填写，并由维护企业项目负责人签字确认，作为年维护费用的核算依据。 2、测评得分≥98时，不扣维护费；85≤测评得分＜98时：测评得分每下降0.1分，对应扣除维护费用30元；75分≤测评得分＜85分时：测评得分每下降0.1分，对应扣除维护费用50元；测评得分＜75分时：扣除当月维护费用的50% （如：月测评得分90分，考核扣减费用=30*（100-90）/0.1；月测评得分80分，考核扣减费用=50*（100-80）/0.1）。若累计两次测评得分 ＜75分，甲方有权扣除全部履约保证金，并有权单方解除合同。若因此给甲方造成损失的，乙方还应当进行赔偿。 3、特殊情况扣费：（1）甲方检查发现灯饰运行中的问题，乙方接到通知后，须按时予以修复，否则，一次扣除人民币200～500元（在日常管护费中扣除）。（2）乙方要保证灯具的完好率，出现灯具损坏要在24小时内及时进行修复，否则，每发现一次，扣除人民币100～200元（在日常管护费中扣除）。（3）因乙方日常管护工作不到位等原因，造成灯饰通夜亮灯，乙方除承担超时亮灯的电费外，并一次扣除人民币2000元（在日常管护费中扣除）；如果由此被新闻媒体曝光或上级批评，造成较坏影响，乙方除接受上述处罚外，再加扣除人民币5000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门作出书面检查。（4）乙方在灯饰维护管理中，灯具及灯具中的各种电器在更换维修时必须使用原规格，原品牌（若原品牌产品停产或其他原因导致无法采购，须使用不低于原品牌的灯具和配件）的合格产品，所有更换的灯具型号必须提供相应的检验报告。如出现所用材料、设备不符合质量要求或配制规格降低，投光灯、三防灯等灯具没有配置补偿电容，乙方必须立即自行整改，及时纠正。如甲方发现乙方已使用不符合要求的材料、设备，乙方必须在24小时内予以纠正，出现一次扣除人民币1000元（在日常管护费中扣除）。（5）在重要接待、庆典和节日，乙方未按照甲方要求办理，或因乙方日常管护工作不到位造成灯饰不能亮灯，致使甲方工作受影响，一次扣除人民币500～2000元（在日常管护费中扣除），并向灯饰主管部门或委托管理单位作出书面检查。（7）乙方擅自更换项目管理人员及操作人员的违约责任：未经许可更换项目经理，甲方将收取乙方违约金5万元（在日常管护费中扣除）；未经许可更换安全员、电工，甲方将收取乙方违约金2万元（在日常管护费中扣除）。（8）乙方在本合同有效期内不得有任何形式的恶意停工、暂停和不合理的消极怠工，如有此类事情发生，甲方或主管部门有权从合同总金额内直接扣除10%作为违约金（在日常管护费中扣除）。 |  |  |  |